ООО "ТЕПЛОТЕХ"

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

# Пульт управления электроводоподогревателем

ПУЭВП-6, ПУЭВП-12

## ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации.

- Назначение изделия.

Пульт управления электроводоподогревателем ПУЭВП (далее пульт) предназначен для управления электроводоподогревателями ЭВП-3к…12к.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия, не отраженные в настоящем руководстве.

- Основные параметры.

| Наименование параметра | ПУЭВП-6 | ПУЭВП-12 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В. | 220/380 | 380 |
| Номинальная частота, Гц. | 50 |
| Номинальная мощность управления, кВт. | 3…6 | 9…12 |
| Регулирование температуры | 3 ступени мощности, автоматическое поддержание температуры 0°…85°С |
| Габаритные размеры, мм | 200х185х100 |
| Масса, кг, не более | 1.15 |

- Комплектность

Пульт – 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1шт.

- Устройство и принцип работы.

Пульт управления состоит из пластикового корпуса с размещенной в нем аппаратурой управления, индикации и клеммных колодок для подключения ЭВП и выносного терморегулятора.

.К аппаратуре управления относятся:

- автоматические выключатели, выполняющие функции защиты от короткого замыкания и включения ступеней мощности;

- термостат с термочувствительным элементом, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя в системе;

- электромагнитные реле, обеспечивающие включение и выключение нагревательных элементов ЭВП по команде термостата.

Индикация осуществляется контрольной лампой, которая свидетельствует о подаче напряжения на нагревательные элементы ЭВП.

- Размещение и монтаж.

Пульт устанавливается в хорошо освещённом, отапливаемом и сухом помещении, без повышенной пожарной опасности, с невзрывоопасной средой, не содержащей вредных паров, кислот, газов, токопроводящей пыли и т.д..

Допускается эксплуатация пульта управления большей мощности с ЭВП меньшей мощности, при условии обеспечения надежного срабатывания автоматических выключателей при коротком замыкании.

Пульт подключается к питающей сети и ЭВП согласно ПРИЛОЖЕНИЮ А. Для ввода проводов в пульт в нижней и верхней частях корпуса вырезаются отверстия, в местах, предусмотренных конструктивными особенностями корпуса. Все работы по монтажу производятся квалифицированным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже третьей.

Питание ЭВП-3к…12к с пультом управления производится от трехфазной сети 380В, однако для ЭВП-3к…6к допускается питание от однофазной сети, возможность чего определяет квалифицированный специалист в зависимости от состояния питающей сети, электросчетчика и т.д. Величина потребляемого тока при однофазном подключении составляет для ЭВП-3к – 13.6 А, для ЭВП-4.5к – 20.5 А, для ЭВП-6к – 27.3 А.

Для подключения пульта к однофазной сети необходимо установить перемычки между клеммами А, В и С автоматического выключателя, и подключить к ним фазный провод.

Подвод электропитания к пульту и ЭВП производится кабелем с сечением медных жил, не менее, мм2:

| Тип электроводоподогревателя | Сечение проводов, мм2 |
| --- | --- |
|  | Трехфазное подключение | Однофазное подключение |
| ЭВП-3к | 1.5 | 2.5 |
| ЭВП-4.5к | 1.5 | 4.0 |
| ЭВП-6к | 1.5 | 4.0 |
| ЭВП-9к | 2.5 | - |
| ЭВП-12к | 2.5 | - |

Сечение проводников рабочего нуля и защитного заземления должно быть не менее фазных.

После подключения необходимо протянуть датчик термостата до ЭВП, не допуская перегибов капилляра радиусом менее 10мм. Датчик следует закрепить неподвижно на колбе электроводоподогревателя, используя специальный кронштейн.

- Меры безопасности.

Установку и монтаж пульта должны производиться с обязательным соблюдением ПТБ, ПТЭ, ПУЭ и настоящей инструкции. Все работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту должны производиться только при снятом напряжении. Не допускается использовать пульт в помещениях повышенной опасности. Запрещается использовать пульт с открытой или снятой лицевой панелью, а также с неисправными элементами электросхемы.

- Правила хранения и транспортирования.

Водонагреватель должен храниться в упаковке изготовителя, в закрытых помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности  до 80%.

Водонагреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта  в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства. Условия транспортирования в части механических факторов по группе С ГОСТ 23216 в части воздействия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.

- Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации пульта –12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, дата продажи с печатью торговой организации отмечается в отрывном талоне на гарантийный ремонт настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год.

Изготовитель устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Гарантийные обязательства выполняются изготовителем при наличии целостности изделия, руководства по эксплуатации со штампом торгующей организации и отметкой о продаже в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Гарантийные обязательства принимаются через дилерскую сеть по месту покупки изделия.

Срок службы пульта при правильной эксплуатации составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Свидетельство о приемке и упаковывании.

Пульт управления электроводоподогревателем ПУЭВП - ____  изготовлен и принят в

соответствии с требованиями технических условий  ТУ 3442-002-21485119-2012 и признан годным для эксплуатации.

### Упаковывание произвел   ________________     ____________________________

Личная  подпись                         Расшифровка подписи

ОТК

м.п.          _____________________                     _____________________________________

Личная подпись                                         Расшифровка подписи

_____________________________

число, месяц, год

- Адреса гарантийных мастерских.

- г. Абакан

ИП Капустян, ул.Павших Коммунаров, 141, тел.: 89831515555

- г. Барнаул

Авторизованный Сервисный Центр ООО «Диод», ул. Пролетарская 113, тел.:/факс (3852) 635-988

- г. Белгород и Белгородская обл.

ИП Биденко, тел.: (4722) 58-24-45, 308-356

- г. Благовещенск

ИП Юрков А.Г., ул. Б. Хмельницкого, 112, тел.: (4162) 55-84-37

- г. Волгоград

ИП Коваленко (Нижне-Волжская Газовая Корпорация), ул. Ползунова, 4, корп. А, тел.: (442) 33-66-64,54-02-75

- г. Владивосток

ИП Тохтин, ул. Енисейская, 3, тел.: (423) 275-26-71

- г. Вологда

ИП Остромская, ул.Чернышевского, 65, тел.: (8172) 54-21-54

- г. Екатеринбург

Авторизованный Сервисный Центр, ООО «АСервис», ул. Сыромолотова, 21, тел.: (343) 269-81-10, 219-61-22, 201-52-21

- г. Екатеринбург

Авторизованный Сервисный Центр, ООО «Элитдетальсервис», ул.Походная, 81, тел.: (343)36-111-77

- г. Елань, Волгоградская обл.

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Акимов А.С. ул. Вокзальная, 81, тел/факс: (84452) 5-30-34

- г. Ижевск

ИП Широбоков В.И. 426028, Удмуртская Республика  г. Ижевск, ул. Маяковского, д.43, тел.: (3412) 50-57-73

- г. Кемерово

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Кукченко В. В. ВК-Сервис, ул. Красноармейская, 124 А-66, тел.: (3842) 35-39-67

- г. Краснодар

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Бондарь С.З., тел.: 8-928-236-82-78

- г. Красноярск

Авторизованный Сервисный Центр «ЭЛЕКТРОАЛЬЯНС», ул. Спандаряна-7, склад-9, тел.: (3912) 93-54-33, 94-52-82

- г. Находка

ИП Ильичев, ул. Молодежная, 9, тел.: (4232) 68-35-15, 60-50-34, 62-06-70

- г. Новосибирск

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Рыженкова Т.И., ул. Толмачевская, 35 и ул. Воинская, 63, корп. 3, тел.: (383) 219-57-06

- г. Новосибирск

ООО «Арована Сибирь», Гусинобродское шоссе 11/1 ст.28, тел.: (383) 380-30-53

- г. Омск

Гарантийная мастерская, ИП Выдашенко Ю.Г, ул. Б. Хмельницкого, 130, тел.: (3812) 36-42-02

- г. Омск

ООО «Домотехника-сервис», ул. Лермонтова, 194, тел.: (3812) 36-74-01

- г. Оренбург

ИП Ефремов А.А., ул. Волгоградская 42/3-6, тел.: 8-950-186-0063

- г. Оренбург

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Попов (ТЭН 56), ул. Шоссейная 24а, Торг. Центр "Автоград" 4 место, тел.: (3532) 60-10-36

- г. Пенза

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Проничкин Г.В., ул Перспективная, дом 3, тел.: (8412) 93-38-05

- г. Томск

Авторизованный Сервисный Центр, ИП Ерошенко А.М. ул Сибирская, 102/3-114, тел.: (3822) 51-13-20, 45-33-56

- г. Томск

ООО "СОВКО", ул.Большая Подгорная, 40, тел.: (3822) 517-307, 517-308, 516-948

- г. Улан-Удэ

ИП Бухаров, ул. Трактовая, 1, тел.: (3012) 55-32-49, 55-35-83

- г. Уссурийск

ООО «Техносервис», ул. Советская, 96, тел./факс: (4234) 33-51-80, 8-924-259-15-57

- г. Уфа

Авторизованный Сервисный Центр, ООО «ВАН», ул. Александра Невского, 22, тел.: (917) 340-68-88, (937) 834-33-99

- г. Хабаровск

Авторизованный Сервисный Центр, ООО "Погода дома", ул.Лазо, дом № 3, тел.: (4212) 62-22-88

- г. Чита

ООО «УниверсалБытСервис» (ИП Филинов), ул. Ангарская, д.26, тел.: (3022) 35-64-99, 35-19-04

- г. Южноуральск

Южноуральская Торговая Компания, Боровая ул, дом № 54 "А", тел.: 89088278608

ООО "Теплотех"

456300, Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,

ул. 60 лет Октября,11, Тел/факс: 8 (3513) 55-97-25

www.teploteh-miass.ru

| Корешок талона на гарантийный ремонт пульта управления ПУЭВП - _____ механик _____________________________________________ дата «_____» _______________20___г. | ООО "Теплотех" 456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 11, тел/факс (3513) 55-97-25 ТАЛОН на гарантийный ремонт пульта управления ПУЭВП - _____ заводской № ____________________________ дата выпуска «_____»_____________ 20____г. контролер ОТК __________ Подпись_________ Штамп ОТК Продан ______________________________________ (Наименование торгующей организации и ее адрес) ______________________________________________ Дата продажи «_____»_____________ 20____г. Штамп магазина _________________________ (Личная подпись продавца) |
| --- | --- |
| Корешок талона на гарантийный ремонт пульта управления ПУЭВП - _____ механик _____________________________________________ дата «_____» _______________20___г. | ООО "Теплотех" 456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 11, тел/факс (3513) 55-97-25 ТАЛОН на гарантийный ремонт пульта управления ПУЭВП - _____ заводской № ____________________________ дата выпуска «_____»_____________ 20____г. контролер ОТК __________ Подпись_________ Штамп ОТК Продан ______________________________________ (Наименование торгующей организации и ее адрес) ______________________________________________ Дата продажи «_____»_____________ 20____г. Штамп магазина _________________________ (Личная подпись продавца) |
| Владелец, его адрес, телефон _____________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Причина отказа (неисправность) ___________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Механик _______________________________________ Выполнение работы _____________________________ _______________________________________________ Дата «____» ___________________ 20____г. Механик ________________ Владелец ______________ (подпись) (подпись) Утверждаю: _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (наименование сервисного предприятия и адрес) ___________________ _____________ (должность руководителя предприятия (подпись) выполнившего обслуживание) МП | Выполнение работы по устранению неисправностей ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Владелец _______________________________________ (подпись) |
| Владелец, его адрес, телефон _____________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Причина отказа (неисправность) ___________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Механик _______________________________________ Выполнение работы _____________________________ _______________________________________________ Дата «____» ___________________ 20____г. Механик ________________ Владелец ______________ (подпись) (подпись) Утверждаю: _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (наименование сервисного предприятия и адрес) ___________________ _____________ (должность руководителя предприятия (подпись) выполнившего обслуживание) МП | Выполнение работы по устранению неисправностей ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Владелец _______________________________________ (подпись) |